Ostrowiec Św. 04.12.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia.

DANE TECHNICZNE DŹWIGU:
Typ dźwigu: osobowy
Rodzaj dźwigu: elektryczny, z napędem ciernym
Nr fabryczny: WEO-17186
Nr ewidencyjny: 3110002340
Rok produkcji: 2017
Udźwig: 1800 kg/24 osoby
Liczba przystanków: 4
Liczba dojść : 5
Prędkość: 1 m/s
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w zdolności techniczno – eksploatacyjnej dźwigu elektrycznego znajdującego się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Słoneczne 49.
Utrzymanie dźwigu w sprawności technicznej, w stopniu zapewniającym bezpieczne użytkowanie należy poprzez dokonywanie następujących czynności:
Zapewnienie nieprzerwanej i bezpiecznej pracy dźwigu poprzez wykonywanie:
- smarowania, czyszczenia i zabezpieczenia przed korozją
- kontroli mechanizmów i realizacji funkcji
- uwalniania pasażerów
- czynności nastawczych i regulacyjnych
- napraw lub wymian elementów zużytych nie mających wpływu na właściwości dźwigu.
1. Przestrzeganie instrukcji konserwacji, usuwanie na bieżąco usterek i nie rzadziej niż co 30 dni (jeżeli ocena ryzyka oraz warunki techniczne nie wymagają innych ustaleń) poddawać dźwig przeglądowi okresowemu, w celu bieżącego sprawdzenia dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowników.
2. W okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy (jeżeli ocena ryzyka i warunki techniczne nie ustalają inaczej) wykonywanie przeglądu konserwacyjnego głównego, którego celem jest gruntowna obsługa techniczna urządzeń, zapewniająca odtworzenie pierwotnego stanu technicznego, podczas którego należy poza czynnościami zawartymi w pkt. 1, sprawdzić i dokonać oceny stanu konstrukcji nośnej dźwigu,
   a w szczególności połączeń i zamocowań złączy spawanych, nitowanych i śrubowych, a także przeciwporażeniowych instalacji ochronnych, które należy uzupełnić o aktualne badania.
3. Zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa eksploatacji dźwigów utrzymując je
   w ciągłej sprawności technicznej i szybko reagując na nieprzewidziane, awaryjne zatrzymanie, dojeżdżając na miejsce w ciągu 45 minut od zgłoszenia telefonicznego.
4. Uczestnictwo w rewizjach okresowych dokonywanych przez Inspektora UDT.

Do wglądu w siedzibie Zamawiającego Dom Pomocy Społecznej, os. Słoneczne 49,
      27-400 Ostrowiec Św. znajduje się Księga Rewizyjna dźwigu.

        Sporządził……………………………………